## 注意事項
報告書 様式７～９（建築設備）
報告書の記入について
① | 「総合所見・特記事項」欄は各設備の点検結果のまとめを記入する。「総合判定」欄には、「点検結果表」の点検結果をもとに各設備について総合的な見地からの判定を記入する。判定基準は⑥下表による。また指摘内容の有無について該当欄に記入する。
② | 「5.自家用電気工作物」「6.消防設備」「7.昇降機」については、当該設備が設置されている場合、直近に実施された法令による点検結果を確認し、その点検を実施した業務名、点検者、点検日を「項目別点検結果」該当欄へ転記する。当該点検記録に指摘事項がある場合は、「指摘概要」欄にその内容を転記する。「項目別点検結果」用紙の「判定」欄は、点検報告書の内容を調査して下記⑥により判定を記入する。今回点検時点ですでに改善済ならばその旨を記入する。
③ | 「項目別点検結果」の「対象項目」欄は、当該設備の設置の有無を選択する。
④ | 「項目別点検結果」の「指摘内容」欄は該当する事項を選択する。
⑤ | 各設備「点検結果票」の各項目の点検対象となる項目に「○」を付け、点検を行う。点検項目番号に網掛けのある点検項目についてのみ、下記⑥の基準により判定を行い、「点検結果票」の「判定」欄に記入する。 項目区分の中で最も悪い判定を「項目別点検結果」の項目区分ごとの「判定」欄に記入する。また「指摘概要」欄には指摘の概要をまとめて記入する。
⑥ | 「判定」欄における基準は下記の表に従いＡ～Ｄの記号を記入する。
|  | 記号 | 指摘内容 | 「支障あり」の判定区分
|  | Ａ | 無、既存不適格 | 特に措置を要しない
|  | Ｂ | 支障あり | 軽微な対応を要する又は引き続き観察を続ける
|  | Ｃ | 支障あり | 詳細調査を要する
|  | Ｄ | 支障あり | 補修・改善等を要する
※各判定の定義は以下の通り。（様式８、９の「判定」欄についても同様とする。）
Ａ:特に措置を要しない
| ・ | 建築基準法への不適合はこの点検では確認されず、維持管理上の問題もない。
Ｂ:軽微な対応を要する又は引き続き観察を続ける
| ・ | Ｄ及びＣの場合を除き、建築基準法の不適合はこの点検では確認されないが、維持管理上軽微な対応が必要である。
| ・ | 部材等に劣化の兆候があるため、引き続き観察が必要である。
Ｃ:精密調査を要する
| ・ | Ｄの場合を除き、建築基準法の適否がこの点検の範囲では判断できないため、精密（別途）調査が必要である。
| ・ | 部材等の劣化に関して不具合範囲がこの点検の範囲では判断できないため、精密（別途）調査が必要である。
| ・ | 作動点検の有無を確認する項目で、点検が行われていないため、別途作動点検や検査が必要である。
Ｄ:補修・改善等を要する
| ・ | 建築基準法への不適合または、維持管理上重要な問題が確認され、補修・改善が必要である。
⑦ | 「設備概要」欄は、関係図書及び現地調査により記載する。
⑧ | 「建築設備主要機器表」には、空調・衛生機器（熱源機器、ボイラー等、冷却塔、空気調和機、排煙機、中央監視装置、水槽(給水、消火)、ポンプ(給水、消火)）のうち、当該施設に設置されている機器について全て列挙し、劣化、損傷の視点で調査し、現在の状況および不具合があれば記入する。また判定の欄に⑥の判定基準により判定を記入する。
⑨ | 各記入欄が不足する場合は、適宜別紙を設ける。

## 様式７
（様式７）(施設ごとに作成)
定期点検結果報告書（建築設備）
令和 年 月 日
岸和田市長
受注者
（住所）
（氏名）
建築設備の定期点検の結果について報告します。
【対象建築物】
| [施設番号] | 123 | - | - |  | [施設名] |  | 施設名（サンプル）
| [用途] |  |  |  |  | [構造・階数] |  |  | [延床面積]
[所 在 地]
【代表点検者】
| [資 格 等] | 口（ |  |  |  |  | )建築士 | ( | ）登録 | 第（ | ）号
|  | 口建築設備検査員資格者 | [7 empty] | 第（ | ）号
[氏 名]
[勤 務 先]
|  | （ |  |  |  |  | ）建築士事務所（ |  | ）知事登録 | 第（ | ）号
[住 所]
[電話番号]
【総合所見・特記事項】
| 設備区分 |  |  |  | 総合判定 |  | 総合所見・特記事項
1.換気設備
2.排煙設備
3.非常用の照明装置
4.給水設備及び排水設備
5.自家用電気工作物
6.消防設備
7.昇降機
【今回定期点検日】
| 令和 |  | 年 | 月 |  | 日実施
【前回定期点検日】
| 令和 |  | 年 | 月 |  | 日実施
| [指摘] | □支障あり □支障あり(既存不適格) □無
[改善状況]
※□は該当するものに☑または■印とする。

## 様式８
（様式８）(施設ごとに作成) | [11 empty] | 123 | 施設名（サンプル）
【項目別点検結果】
| 点検項目 | [5 empty] | 対象 項目 | 判定 | 点検結果 |  |  | 指摘概要
| 換 気 設 備 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。） | (1)機械換気設備
(2)中央管理方式の空気調和設備
|  | 換気設備を設けるべき調理室等 | (3)自然換気設備及び機械換気設備
(4)自然換気設備
(5)機械換気設備
|  | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室等 | (6)防火ダンパー等
| 排煙設備 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等 | (7)排煙機
(8)排煙口
(9)排煙風道
(10)特殊な構造の排煙設備
|  | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー | (11)特別避難階段の階段室又は付室及び非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビーに設ける排煙口及び給気口
(12)加圧防排煙設備
|  | 令第126条の2第1項に規定する居室等 | (13)可動防煙壁
|  | 予備電源 | (14)自家用発電装置
(15)直結エンジン
| 非常用の照明装置 | 照明器具 | (16)非常用の照明器具
|  | 電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置 | (17)予備電源、照度、分電盤、配線
|  | 電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置 | (18)配線
(19)切替回路
|  | 電池内蔵形の蓄電池 | (20)配線及び充電ランプ
|  | 電源別置形の蓄電池 | (21)蓄電池
|  | 自家用発電装置 | (22)自家用発電装置
| 給水設備及び排水設備 | 飲料用の配管設備､排水設備 | (23)飲料用配管、排水配管（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）
|  | 飲料水の配管設備 | (24)給水タンク等、給水ポンプ
(25)給湯設備（循環ポンプを含む。）
|  | 排水設備 | (26)排水槽
(27)排水再利用配管設備（中水道を含む。）
(28)その他
【項目別点検結果】
| 点検項目・点検者等 | [5 empty] | 対象 項目 | 判定 | 点検結果 |  |  | 指摘概要
| 自家用電気 工作物 | 業者名
点検者
点検日
| 消防設備 | 業者名
点検者
点検日
| 昇降機 | 業者名
点検者
点検日
【建築設備の概要】
1．換気設備
| 空気調和設備・冷暖房設備 |  |  |  |  | 全空気 |  |  | 空調機＋ファンコイル |  |  |  | マルチエアコン |  |  | 個別ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
[6 empty] | □その他（ | [10 empty] | )
2．排煙設備
|  |  |  | 設置場所 |  | 居室 |  | 居室以外の室 |  | 廊下等 |  | 特別避難階段 の付室 |  | 非常用エレベーターの乗降ロビー
種類
| 機械排煙設備 |  | 吸引式 |  |  |  | 区画（数） |  | 区画（数） |  | 区画（数） |  | 区画（数） |  | 区画（数） | 排煙機( | )台
|  |  | 加圧式 |  |  |  | 区画（数） |  | 区画（数） |  | 区画（数） |  | 区画（数） |  | 区画（数） | 給気機( | )台
3．給水設備及び排水設備
| 給水設備 |  |  |  | 排水設備 | [5 empty] | 給湯設備
| 給水タンク類 | □受水(貯水)タンク（ |  | 基) | 排水槽 | □汚水槽、雑排水槽 |  |  |  |  | 給湯方式 |  | □中央式 |  |  | □局所式
|  | □高置(給水)タンク（ |  | 基) |  | □雨水槽 湧水槽 |  |  |  |  | 湯沸器 |  | □開放式 |  |  | □半密閉式
|  | □給水ポンプ方式 | 揚水 |  |  | □雨水利用 | [6 empty] | □密閉式
|  |  | 加圧 給水 |  |  | □排水再利用 |  |  |  |  | 給湯機器 |  | □ボイラー |  |  | □大型給湯器
|  |  | 直結ﾌﾞｰｽﾀｰ |  |  | □合併式浄化槽 | [6 empty] | □真空式温水機
|  | □消火タンク （ |  | 基) | [8 empty] | □その他（ |  |  |  | ）
|  | □その他（ |  | ）
4．消火設備
| 種別 | □屋内消火栓 |  | □ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ |  |  | □連結送水 |  |  | □泡 |  | □連結散水 |  |  | □フード消火
|  | □屋外消火栓 |  | □固定粉末 |  |  | □移動粉末 |  |  | □CO2 |  | □不活性ガス |  |  | □その他( |  | )
5．その他
ＰＣＢ廃棄物の保管
網掛け個所はドロップダウンリストから選択

## 様式９（換気設備）
(様式９)(施設の棟ごとに作成)
施設名 |  | 施設名（サンプル） | 検査結果票(換気設備)
棟番号 |  | 1
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  |  |  | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
番号 | 検 査 項 目 等 |  |  |  | 対象 項目 | 検査結果 |  |  | 担当検査者番号
[6 empty] | 無 | 支障あり |  |  | 判定
既 存 不適格
1 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）
(1) | 機械換気設備 | 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。）の外観 | 給気機の外気取り入れ口並びに直接外気に解放された給気口及び排気口への雨水等の防止措置の状況
(2) |  |  | 給気機の外気取り入れ口及び排気機の排気口の取付けの状況
(3) |  |  | 各居室の給気口及び排気口の設置位置
(4) |  |  | 各居室の給気口及び排気口の取付けの状況
(5) |  |  | 風道の取付けの状況
(6) |  |  | 風道の材質
(7) |  |  | 給気機及び排気機の設置の状況
(8) |  |  | 換気扇による換気の状況
(9) |  | 機械換気設備（中央管理方式の空気調和設備を含む。）の性能 | 各居室の換気量
(10) |  |  | 中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況
(11) | 中央管理方式の空気調和設備 | 空気調和設備の主要機器及び配管の外観 | 空気調和設備の設置の状況
(12) |  |  | 空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況
(13) |  |  | 空気調和設備の運転の状況
(14) |  |  | 空気ろ過器の点検口
(15) |  |  | 冷却塔と建築物の他の部分との離隔距離
(16) |  | 空気調和設備の性能 | 各居室の温度
(17) |  |  | 各居室の相対湿度
(18) |  |  | 各居室の浮遊粉じん量
(19) |  |  | 各居室の一酸化炭素含有率
(20) |  |  | 各居室の二酸化炭素含有率
(21) |  |  | 各居室の気流
2 | 換気設備を設けるべき調理室等
(1) | 自然換気設備及び機械換気設備 | 排気筒、排気フード及び煙突の材質
(2) |  | 排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況
(3) |  | 給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の大きさ
(4) |  | 給気口、排気口及び排気フードの位置
(5) |  | 給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の機能確保の状況
(6) |  | 排気筒及び煙突の断熱の状況
(7) |  | 排気筒及び煙突と可燃物、電線等との離隔距離
(8) |  | 煙突等への防火ダンパー、風道等の設置の状況
(9) | 自然換気設備 | 煙突の先端の立ち上がりの状況（密閉型燃焼器具の煙突を除く。）
(10) | 機械換気設備 | 煙突に連結した排気筒及び半密閉式瞬間湯沸器等の設置の状況
(11) |  | 換気扇による換気の状況
(12) |  | 給気機又は排気機の設置の状況
(13) |  | 機械換気設備の換気量
3 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室等
(1) | 防火ダンパー等（外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。） | 防火ダンパーの設置の状況
(2) |  | 防火ダンパーの取付けの状況
(3) |  | 防火ダンパーの作動の状況
(4) |  | 防火ダンパーの劣化及び損傷の状況
(5) |  | 防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに点検口の有無
(6) |  | 防火ダンパーの温度ヒューズ
(7) |  | 壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況
(8) |  | 連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の位置
(9) |  | 連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況
特記事項
番号 | 点検項目等 |  | 支障の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  |  | 改善(予定)年月
（注意）
① | この様式９は、建物棟ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該点検に関与した点検者」欄は、様式４に記入した点検者について記入し、「点検者番号」欄に点検者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の点検を行った点検者が１人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
④ | 点検対象建築物に換気設備がない場合は、この様式は省略して構いません。
⑤ | 該当しない点検項目等がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当点検者番号」欄まで斜線を引いてください。
⑥ | 「点検結果」欄は、国土交通省告示第285号別表第一（ろ）欄に掲げる各点検事項ごとに記入してください。
⑦ | 「点検結果」欄のうち「支障あり」欄は、国土交通省告示第285号別表第一（ろ）欄に掲げる点検事項について同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑧ | 「点検結果」欄のうち「無」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。
⑨ | 「既存不適格」欄は、「支障あり」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑩ | 「担当点検者番号」欄は、「点検に関与した点検者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築設備の点検を行った点検者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑪ | 1(9)から(11)「居室等の機械換気設備の性能（中央管理方式の空気調和設備を含む）」については、法第28条第２項又は第３項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く）の換気状況評価表（別表１）を添付してください。
⑫ | 2(10)から(12)「機械換気設備」については、換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表（別表２）を添付してください。
⑬ | 「特記事項」は、点検の結果、支障ありの指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目等の番号、点検項目等を記入し、「支障の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑭ | 支障ありとされた点検項目等（既存不適格の場合を除く）については、支障ありとされた部分を撮影した写真を様式11に従い添付してください。

## 様式９（排煙設備）
(様式９)(施設の棟ごとに作成)
施設名 |  | 施設名（サンプル） | 検査結果票(排煙設備)
棟番号 |  | 1
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  |  |  | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
|  |  |  | 123 | 施設名（サンプル） |  |  |  |  | 1
番号 | 検 査 項 目 等 |  |  |  | 対象 項目 | 検査結果 |  |  | 担当検査者番号
[6 empty] | 無 | 支障あり |  |  | 判定
既 存 不適格
1 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等
(1) | 排煙機 | 排煙機の外観 | 排煙機の設置の状況
(2) |  |  | 排煙風道との接続の状況
(3) |  |  | 排煙口の設置の状況
(4) |  |  | 排煙口の周囲の状況
(5) |  |  | 屋外に設置された煙排出口への雨水等の防止措置の状況
(6) |  | 排煙機の性能 | 排煙口の開放と連動起動の状況
(7) |  |  | 作動の状況
(8) |  |  | 電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況
(9) |  |  | 排煙機の排煙風量
(10) |  |  | 中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況
(11) | 排煙口 | 機械排煙設備の排煙口の外観 | 排煙口の位置
(12) |  |  | 排煙口の周囲の状況
(13) |  |  | 排煙口の取付けの状況
(14) |  |  | 手動開放装置の設置の状況
(15) |  |  | 手動開放装置の操作方法の表示の状況
(16) |  | 機械排煙設備の排煙口の性能 | 手動開放装置による開放の状況
(17) |  |  | 排煙口の開放の状況
(18) |  |  | 排煙口の排煙風量
(19) |  |  | 中央管理方式における制御及び作動状態の監視の状況
(20) |  |  | 煙感知器による作動の状況
(21) | 排煙風道 | 機械排煙設備の排煙風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 排煙風道の劣化及び損傷の状況
(22) |  |  | 排煙風道の取付けの状況
(23) |  |  | 排煙風道の材質
(24) |  |  | 防煙壁の貫通措置の状況
(25) |  |  | 排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況
(26) |  | 防火ダンパー（外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。） | 防火ダンパーの取付けの状況
(27) |  |  | 防火ダンパーの作動の状況
(28) |  |  | 防火ダンパーの劣化及び損傷の状況
(29) |  |  | 防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに点検口の有無
(30) |  |  | 防火ダンパーの温度ヒューズ
(31) |  |  | 壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況
(32) | 特殊な構造の排煙設備 | 特殊な構造の排煙設備の排煙口及び給気口の外観 | 排煙口及び給気口の大きさ及び位置
(33) |  |  | 排煙口及び給気口の周囲の状況
(34) |  |  | 排煙口及び給気口の取付けの状況
(35) |  |  | 手動開放装置の周囲の状況
(36) |  |  | 手動開放装置操作方法の表示の状況
(37) |  | 特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能 | 排煙口の排煙風量
(38) |  |  | 中央管理方式における制御及び作動状態の監視の状況
(39) |  |  | 煙感知器による作動の状況
(40) |  | 特殊な構造の排煙設備の給気風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 給気風道の劣化及び損傷の状況
(41) |  |  | 給気風道の材質
(42) |  |  | 給気風道の取付けの状況
(43) |  |  | 防煙壁の貫通措置の状況
(44) |  | 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外観 | 給気送風機の設置の状況
(45) |  |  | 給気風道との接続の状況
(46) |  | 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能 | 排煙口の開放と連動起動の状況
(47) |  |  | 作動の状況
(48) |  |  | 電源を必要とする排煙設備給気送風機の予備電源による作動の状況
(49) |  |  | 給気送風機の給気風量
(50) |  |  | 中央管理方式における制御及び作動状態の監視の状況
(51) |  | 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の吸込口 | 吸込口の設置位置
(52) |  |  | 吸込口の周囲の状況
(53) |  |  | 屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況
2 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室及び令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー
(1) | 特別避難階段の階段室又は付室及び非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビーに設ける排煙口及び給気口 |  | 排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況
(2) |  |  | 給気口の周囲の状況
(3) | 加圧防排煙設備 | 排煙風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 排煙風道の劣化及び損傷の状況
(4) |  |  | 排煙風道の取付けの状況
(5) |  |  | 排煙風道の材質
(6) |  | 給気口の外観 | 給気口の周囲の状況
(7) |  |  | 給気口の取り付けの状況
(8) |  |  | 給気口の手動開放装置の周囲の状況
(9) |  |  | 給気口の手動開放装置の操作方法の表示の状況
(10) |  | 給気口の性能 | 給気口の手動開放装置による開放の状況
(11) |  |  | 給気口の開放の状況
(12) |  | 給気風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 給気風道の劣化及び損傷の状況
(13) |  |  | 給気風道の取付けの状況
(14) |  |  | 給気風道の材質
(15) |  | 給気送風機の外観 | 給気送風機の設置の状況
(16) |  |  | 給気風道との接続の状況
(17) |  | 給気送風機の性能 | 給気口の開放と連動起動の状況
(18) |  |  | 給気送風機の作動の状況
(19) |  |  | 電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況
(20) |  |  | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
(21) |  | 給気送風機の吸込口 | 吸込口の設置位置
(22) |  |  | 吸込口の周囲の状況
(23) |  |  | 屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況
(24) |  | 遮煙開口部の性能 | 遮煙開口部の排出風速
(25) |  | 空気逃し口の外観 | 空気逃し口の大きさ及び位置
(26) |  |  | 空気逃し口の周囲の状況
(27) |  |  | 空気逃し口の取付けの状況
(28) |  | 空気逃し口の性能 | 空気逃し口の作動の状況
(29) |  | 圧力調整装置の外観 | 圧力調整装置の大きさ及び位置
(30) |  |  | 圧力調整装置の周囲の状況
(31) |  |  | 圧力調整装置の取付けの状況
(32) |  | 圧力調整装置の性能 | 圧力調整装置の作動の状況
3 | 令第126条の２第１項に規定する居室等
(1) | 可動防煙壁 | 手動降下装置の作動の状況
(2) |  | 手動降下装置による連動の状況
(3) |  | 煙感知器による連動の状況
(4) |  | 可動防煙壁の材質
(5) |  | 可動防煙壁の防煙区画
(6) |  | 中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況
4 | 予備電源
(1) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の外観 | 自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況
(2) |  |  | 発電機の発電容量
(3) |  |  | 発電機及び原動機の状況
(4) |  |  | 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況
(5) |  |  | 始動用の空気槽の圧力
(6) |  |  | セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況
(7) |  |  | 燃料及び冷却水の漏洩の状況
(8) |  |  | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況
(9) |  |  | 自家用発電装置の取付けの状況
(10) |  |  | 屋内設置の場合の給排気の状況
(11) |  |  | 接地線の接続の状況
(12) |  |  | 絶縁抵抗
(13) |  | 自家用発電装置の性能 | 電源の切替えの状況
(14) |  |  | 始動の状況
(15) |  |  | 運転の状況
(16) |  |  | 排気の状況
(17) |  |  | コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況
(18) | 直結エンジン | 直結エンジンの外観 | 直結エンジンの設置の状況
(19) |  |  | 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況
(20) |  |  | セル始動用蓄電池の電解液及び電気ケーブルの接続の状況
(21) |  |  | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況
(22) |  |  | 給気管及び排気管の取付けの状況
(23) |  |  | Ｖベルト
(24) |  |  | 接地線の接続の状況
(25) |  |  | 絶縁抵抗
(26) |  | 直結エンジンの性能 | 始動及び停止並びに運転の状況
特記事項
番号 | 点検項目等 |  | 支障の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  |  | 改善(予定)年月
（注意）
① | この様式９は、建物棟ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該点検に関与した点検者」欄は、様式７に記入した点検者について記入し、「点検者番号」欄に点検者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の点検を行った点検者が１人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
④ | 点検対象建築物に排煙設備がない場合は、この様式は省略して構いません。
⑤ | 該当しない点検項目等がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当点検者番号」欄まで斜線を引いてください。
⑥ | 「点検結果」欄は、国土交通省告示第285号別表第二（ろ）欄に掲げる各点検事項ごとに記入してください。
⑦ | 「点検結果」欄のうち「支障あり」欄は、国土交通省告示第285号別表第二（ろ）欄に掲げる点検事項について同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑧ | 「点検結果」欄のうち「無」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。
⑨ | 「既存不適格」欄は、「支障あり」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑩ | 「担当点検者番号」欄は、「点検に関与した点検者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築設備の点検を行った点検者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑪ | 1(6)から(10)「排煙機の性能」、1(16)から(20)「機械排煙設備の排煙口の性能」、1(39)から(41)「特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能」及び1(48)から(52)「特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能」については、排煙風量測定記録表（別表３）を添付してください。
⑫ | 「特記事項」は、点検の結果、支障ありの指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目等の番号、点検項目等を記入し、「支障の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑬ | 支障ありとされた点検項目等（既存不適格の場合を除く）については、支障ありとされた部分を撮影した写真を様式11に従い添付してください。

## 様式９（非常照明）
(様式９)(施設の棟ごとに作成)
施設名 |  | 施設名（サンプル） | 検査結果票(非常用の照明装置)
棟番号
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  |  |  | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
番号 | 検 査 項 目 等 |  |  |  | 対象 項目 | 検査結果 |  |  | 担当検査者番号
[6 empty] | 無 | 支障あり |  |  | 判定
既 存 不適格
1 | 照明器具
(1) | 非常用の照明器具 | 使用電球、ランプ等
(2) |  | 照明器具の取付けの状況
2 | 電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置
(1) | 予備電源 | 予備電源への切替え及び器具の点灯の状況並びに予備電源の性能
(2) | 照度 | 照度の状況
(3) | 分電盤 | 非常用電源分岐回路の表示の状況
(4) | 配線 | 配電管等の防火区画貫通措置の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）
3 | 電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置
(1) | 配線 | 照明器具の取付状況及び配線の接続の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）
(2) |  | 電気回路の接続の状況
(3) |  | 接続部（幹線分岐及びボックス内に限る。）の耐熱処理の状況
(4) |  | 予備電源から非常用の照明器具間の配線の耐熱処理の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）
(5) | 切替回路 | 常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況
(6) |  | 蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況
4 | 電池内蔵形の蓄電池
(1) | 配線及び充電ランプ | 充電ランプの点灯の状況
(2) |  | 誘導灯及び非常用照明兼用器具の専用回路の確保の状況
5 | 電源別置形の蓄電池
(1) | 蓄電池 | 蓄電池室の状況 | 蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況
(2) |  |  | 蓄電池室の換気の状況
(3) |  |  | 蓄電池の設置の状況
(4) |  | 蓄電池の性能 | 電圧
(5) |  |  | 電解液比重
(6) |  |  | 電解液の温度
(7) |  | 充電器 | 充電器室の防火区画等の貫通措置の状況
(8) |  |  | キュービクルの取付けの状況
6 | 自家用発電装置
(1) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の外観 | 自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況
(2) |  |  | 発電機の発電容量
(3) |  |  | 発電機及び原動機の状況
(4) |  |  | 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況
(5) |  |  | 始動用の空気槽の圧力
(6) |  |  | セル始動用蓄電池び電気ケーブルの接続の状況
(7) |  |  | 燃料及び冷却水の漏洩の状況
(8) |  |  | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況
(9) |  |  | 自家用発電装置の取付けの状況
(10) |  |  | 自家用発電機室の給排気の状況（屋内に設置されている場合に限る。）
(11) |  |  | 接地線の接続の状況
(12) |  |  | 絶縁抵抗
(13) |  | 自家用発電装置の性能 | 電源の切替えの状況
(14) |  |  | 始動の状況
(15) |  |  | 運転の状況
(16) |  |  | 排気の状況
(17) |  |  | コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況
特記事項
番号 | 点検項目等 |  | 支障の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  |  | 改善(予定)年月
（注意）
① | この様式９は、建物棟ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該点検に関与した点検者」欄は、様式７に記入した点検者について記入し、「点検者番号」欄に点検者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の点検を行った点検者が１人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
④ | 該当しない点検項目等がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当点検者番号」欄までを取消線で抹消してください。
⑤ | 「点検結果」欄は、国土交通省告示第285号別表第三（ろ）欄に掲げる各点検事項ごとに記入してください。
⑥ | 「点検結果」欄のうち「支障あり」欄は、国土交通省告示第285号別表第三（ろ）欄に掲げる点検事項について同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑦ | 「点検結果」欄のうち「無」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
⑧ | 「既存不適格」欄は、「支障あり」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑨ | 「担当点検者番号」欄は、「点検に関与した点検者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築設備の点検を行った点検者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑩ | 2(3)「照度」については、非常用の照明装置の照度測定表（別表４）を添付してください。
⑪ | 「特記事項」は、点検の結果、支障ありの指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目等の番号、点検項目等を記入し、「支障の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑫ | 支障ありとされた点検項目等（既存不適格の場合を除く）については、支障ありとされた部分を撮影した写真を様式11に従い添付してください。

## 様式９（給水排水）
(様式９)(施設の棟ごとに作成)
施設名 |  |  | 施設名（サンプル） | 検査結果票(給水設備及び排水設備)
棟番号
当該検査に関与した検査者 |  |  |  | 氏 名 |  |  |  |  | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
番号 | 検 査 項 目 等 |  |  |  |  | 対象 項目 | 検査結果 |  |  | 担当検査者番号
[7 empty] | 無 | 支障あり |  |  | 判定
既 存 不適格
1 | 飲料用の配管設備及び排水設備
(1) | 飲料用配管及び排水配管（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） |  | 配管の取付けの状況
(2) |  |  | 配管の腐食及び漏水の状況
(3) |  |  | 配管が貫通する箇所の損傷防止措置の状況
(4) |  |  | 継手類の取付けの状況
(5) |  |  | 保温措置の状況
(6) |  |  | 防火区画等の貫通措置の状況
(7) |  |  | 配管の支持金物
(8) |  |  | 飲料水系統配管の汚染防止措置の状況
(9) |  |  | 止水弁の設置の状況
(10) |  |  | ウォーターハンマーの防止措置の状況
(11) |  |  | 給湯管及び膨張管の設置の状況
2 | 飲料水の配管設備
(1) | 飲料用の給水タンク及び貯水タンク(以下｢給水タンク等」という。）並びに給水ポンプ |  | 給水タンク等の設置の状況
(2) |  |  | 給水タンク等の通気管、水抜き管、オーバーフロー管等の設置の状況
(3) |  |  | 給水タンク等の腐食及び漏水の状況
(4) |  |  | 給水用圧力タンクの安全装置の状況
(5) |  |  | 給水ポンプの運転の状況
(6) |  |  | 給水タンク及ポンプ等の取付けの状況
(7) | 給湯設備（循環ポンプを含む。） |  | 給湯設備(ガス給湯器を除く)の取付の状況
(8) |  |  | ガス湯沸器の取付けの状況
(9) |  |  | 給湯設備の腐食及び漏水の状況
(10) |  |  | ガス湯沸器の煙突及び給排気部の構造
3 | 排水設備
(1) | 排水槽 |  | 排水槽のマンホールの大きさ
(2) |  |  | 排水槽の通気の状況
(3) |  |  | 排水漏れの状況
(4) |  |  | 地下街の非常用の排水設備の処理能力及び予備電源の状況
(5) | 排水再利用配管設備（中水道を含む。） |  | 雑用水の用途
(6) |  |  | 雑用水給水栓の表示の状況
(7) |  |  | 配管の標識等
(8) |  |  | 雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況
(9) |  |  | 消毒装置
(10) | その他 | 衛星器具 | 衛生器具の取付けの状況
(11) |  | 排水トラップ | 排水トラップの取付けの状況
(12) |  | 阻集器 | 阻集器の構造、機能及び設置の状況
(13) |  | 配水管 | 公共下水道等への接続の状況
(14) |  |  | 雨水排水立て管の接続の状況
(15) |  |  | 排水の状況
(16) |  |  | 掃除口の取付けの状況
(17) |  |  | 雨水系統との接続の状況
(18) |  |  | 通気管の状況
(19) |  |  | 通気開口部の状況
(20) |  |  | 間接排水の状況
特記事項
番号 | 点検項目等 |  |  | 支障の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  |  | 改善(予定)年月
（注意）
① | この様式９は、建物棟ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該点検に関与した点検者」欄は、様式４に記入した点検者について記入し、「点検者番号」欄に点検者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の点検を行った点検者が１人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
④ | 該当しない点検項目等がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当点検者番号」欄までを取消線で抹消してください。
⑤ | 「点検結果」欄は、国土交通省告示第285号別表第四（ろ）欄に掲げる各点検事項ごとに記入してください。
⑥ | 「点検結果」欄のうち「支障あり」欄は、国土交通省告示第285号別表第四（ろ）欄に掲げる点検事項について同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑦ | 「点検結果」欄のうち「無」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
⑧ | 「既存不適格」欄は、「支障あり」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑨ | 「担当点検者番号」欄は、「点検に関与した点検者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築設備の点検を行った点検者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑩ | 「特記事項」は、点検の結果、支障ありの指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目等の番号、点検項目等を記入し、「支障の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑪ | 支障ありとされた点検項目等（既存不適格の場合を除く）については、支障ありとされた部分を撮影した写真を様式11に従い添付してください。

## 別表１（換気状況）
施設番号： | 123
施設名： | 施設名（サンプル）
棟番号： | 1
別表１ 法第28条第２項又は第３項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く）の換気状況評価表（Ａ４）
測定年月日 |  | 測定機器 メーカー名 |  |  | 型式番号等
階 | 室名*注1 | 必要換気量（m3/h） | 換 気 方 式 | 換気設備機種名*注2 | 換気状況の評価*注3 | 判 定
|  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | なし・支障あり
|  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | なし・支障あり
|  |  | 一種 ・ 二種 ・ 三種 |  |  | なし・支障あり
注1) 中央式空調設備などで、複数室の外気取り入れをまとめて行い、それらを一括して評価する場合は、まとまりを構成する複数の室名を記入する。
注2) 室ごとに単独の換気扇がある場合など、換気設備が特定されている場合は、その名称を記入する。
注3) 換気状況の評価欄には、外気取り入れ口における風量測定を行うことが最も確実であり、換気量測定を行った場合は、その測定結果を記入する。
これに代わる方法として以下の確認等を行った場合には、その結果を記入する。
・各室の二酸化炭素濃度の測定を行い、居住者数と測定値に矛盾がないか確認する。
・外気取り入れ送風機の電流値を測定し、定格値と比較して矛盾がないか確認する。
・中央制御盤等で、取り入れ外気量のモニターを行っている場合には、その計測結果に問題がないか確認する。
・個別の換気設備では、その運転状況、フィルターの目詰まり状況、清掃状況などの目視確認を行い、問題点がないか確認する。

## 別表２（換気風量）
施設番号： | 123
施設名： | 施設名（サンプル）
棟番号： | 1
別表２ 換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表（Ａ４）
測定年月日 |  |  | 測定機器 メーカー名 |  |  | 型式番号等
室番（場所） | 使用器具 | 発熱量(kW） | 換気型式(n） | 必要換気量（㎥/h） | 開口面積（㎡） | 測定風速＊注（m/s） | 測定風量（㎥/ｈ） | 判 定
|  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | なし・支障あり
|  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | なし・支障あり
|  |  | 40・30・20・2 |  |  |  |  | なし・支障あり
注）測定風速欄には、原則的に測定した箇所の平均風速を記入する。

## 別表３（排煙風量）
施設番号： |  | 123
施設名： |  | 施設名（サンプル）
棟番号： |  | 1
別表３ 排煙風量測定記録表（Ａ４）
測定年月日 |  |  | 測定機器 メーカー名 |  |  |  |  | 型式番号等
1 | 排煙機系統(機器番号等） |  |  |  | 排煙機銘板表示 | 排煙機の規定風量
最大防煙区画面積 ㎡× １ or ２ ＝ m3/min
2 | 排 煙 口 | [8 empty] | 判 定
| 階 | 室 名 |  | 排煙口面積 （㎡） | 測定風速 (m/s) | 測定風量 （㎥/min） |  |  | 規定風量 （㎥/min）
なし・支障あり
なし・支障あり
なし・支障あり
なし・支障あり
なし・支障あり
3 | 排 煙 機 | [8 empty] | 判 定
| 排煙機 （番号等） |  | 煙排出口面積 （㎡） |  | 測定風速 (m/s) | 測定風量 （㎥/min） |  |  | 規定風量 （㎥/min）
なし・支障あり
4 | 直結エンジン（内燃エンジン）の有無 |  | 予備電源又は直結エンジン 切り替え |  |  |  | 5 | 排煙口配置・系統図 （排煙機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること）
| 有 ・ 無 |  | なし・支障あり
注1）測定風速欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
注2）原則として、排煙口の風量測定結果により判定を行うが、当該室の諸事情により
。〈注 意〉 あ 注 1） 測定風速欄には、原則的に測定した箇所の平均風速を記入する。 い 注 2） 原則として、排煙口の風速及び排煙機排煙出口 | 測定を行うことが困難な場合は、当該排煙機の同一排煙系統で最大防煙区画面積に
相当するエントランス、廊下、休止中の会議室等の排煙口を開放した後、排煙機の
煙排出口風量のみを測定し判定を行う。
注3）自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、
測定値等が適正であるか否かを判定すること。

## 別表４（非常照明）
施設番号： | 123
施設名： | 施設名（サンプル）
棟番号： | 1
別表４ 非常用の照明装置の照度測定表（Ａ４）
測定年月日 |  |  | 測定機器 メーカー名 |  |  | 型式番号等
光 源 の 種 類 |  | 最低照度の測定場所 |  |  | 最 低 照 度 （ｌｘ） |  | 判 定
|  | 階 | 部屋・廊下等
白 熱 灯 | [6 empty] | なし・支障あり
蛍 光 灯 | [6 empty] | なし・支障あり
そ の 他 （ ） | [6 empty] | なし・支障あり
（別紙）
階 別 | 測 定 場 所 |  |  | 測 定 位 置＊注1 |  | 光源の種類＊注2 | 照 度 （ｌｘ）
注1）測定位置欄には、例示として次のように「出入口付近」、「右壁中央付近」等と明記する。
注2）光源の種類欄には、白熱灯、蛍光灯、高輝度放電灯の別及び電池内蔵のものにあっては、（内）と付す。

## コード表 (hidden)
機器名称 | 仕様名称 | 仕様単位 | 種目コード | 種別コード | 機器コード
鋳鉄製ボイラー | 定格出力 | kW | 10 | 1 | 100
鋼板製ボイラー | 定格出力 | kW | 10 | 1 | 200
炉筒煙管ボイラー等 | 定格出力 | kW | 10 | 1 | 300
鋳鉄製温水発生機 | 定格出力 | kW | 10 | 2 | 100
鋼板製温水発生機 | 定格出力 | kW | 10 | 2 | 200
チリングユニット（水冷式） | 冷却能力 | kW | 10 | 11 | 210
チリングユニット（空冷式） | 冷却能力 | kW | 10 | 11 | 220
空気熱源ヒートポンプチラーユニット | 冷却能力 | kW | 10 | 11 | 310
水熱源ヒートポンプチラーユニット | 冷却能力 | kW | 10 | 11 | 320
遠心式（ターボ）冷凍機 | 冷却能力 | kW | 10 | 11 | 420
スクリュー冷凍機 | 冷却能力 | kW | 10 | 11 | 430
吸収式冷凍機 | 冷却能力 | kW | 10 | 12 | 100
吸収式冷温水機 | 冷却能力 | kW | 10 | 12 | 200
小型吸収式冷温水機 | 冷却能力 | kW | 10 | 12 | 500
氷蓄熱ユニット | 冷却能力 | kW | 10 | 21 | 100
コージェネレーション装置 | 発電能力 | kW | 10 | 22 | 100
冷却塔 | 冷却能力 | kW | 10 | 30 | 100
ビル用マルチエアコン(EHP)_100KW以上 | 冷却能力 | kW | 10 | 40 | 110
ビル用マルチエアコン(GHP)_100KW以上 | 冷却能力 | kW | 10 | 40 | 120
中央監視装置 | 監視点数 | 点 | 10 | 90 | 100
受水槽（給水用） | みかけ容量 | m3 | 20 | 10 | 110
高置水槽（給水用） | みかけ容量 | m3 | 20 | 10 | 120
給水ポンプ（地上） | 電動機出力 | kW | 20 | 20 | 110
給水ポンプ（水中） | 電動機出力 | kW | 20 | 20 | 120
給水ポンプユニット | 電動機出力 | kW | 20 | 20 | 130

## データシート建築設備① (hidden)
読込みシートバージョン | 2 |  | 番号 | 点検対象 | 劣化損傷判定 | 最終更新 | 2010/07/12小林
報告年月日 | 令和 年 月 日
施設番号 | 施設区分ＣＤ |  | 123
区ＣＤ
連番
| 履歴 |  | #REF!
棟Ｎｏ | 棟Ｎｏ
換気設備 | 中央管理方式空気調和設備 | 空気調和設備と配管の劣化・損傷 | 111
|  | 各室内の温度 | 112
|  | 各室内の相対湿度 | 113
|  | 各室内の浮遊粉じん量 | 114
排煙設備 | 排煙機 | 排煙風量 | 211
| その他 | 排煙口の排煙風量 | 221
|  | 排煙口の排煙風量(特殊) | 222
|  | 給気送風機の排煙風量(特殊) | 223
非常用照明 | 切替回路 | 常用の電源から蓄電池設備への切替 | 311
|  | 蓄電池設備と自家用発電装置併用の切替 | 312
自家用発電設備 | 自家用発電装置の性能 | コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況 | 313
給水排水設備 | 飲料、排水配管 | 配管の腐食及び漏水 | 411
自家用電気工作物 | 対象項目と判定 | （総合） | 500
点検者
点検結果
指摘概要
消防設備 | 対象項目と判定 | （総合） | 600
点検者
点検結果
指摘概要
昇降機 | 対象項目と判定 | （総合） | 700
点検者
点検結果
指摘概要

## データシート建築設備② (hidden)
機械設備概要 |  |  |  | 取込みセル列
読込みシートバージョン | 2
報告年月日 | 令和 年 月 日
施設番号 | 施設区分ＣＤ |  |  | 123 | 表紙
| 区ＣＤ |  |  |  | 表紙
| 連番 |  |  |  | 表紙
| 履歴 |  |  | #REF! | 表紙
棟Ｎｏ | 棟Ｎｏ |  |  |  | 表紙
換気設備 | 全空気 |  |  |  | 項目別点検結果・設備概要
| 空調機＋ファンコイル |  |  |  | 項目別点検結果・設備概要
| マルチエアコン |  |  |  | 項目別点検結果・設備概要
| 個別ﾊﾟｯｹｰｼﾞ |  |  |  | 項目別点検結果・設備概要
排煙設備 |  | 排煙機 | 0 |  | 項目別点検結果・設備概要
|  | 給気機 | 0 |  | 項目別点検結果・設備概要
給水設備 | 給水ポンプ方式 | 揚水 |  |  | 項目別点検結果・設備概要
|  | 加圧給水 |  |  | 項目別点検結果・設備概要
|  | 直結ﾌﾞｰｽﾀｰ |  |  | 項目別点検結果・設備概要
排水設備 | 合併式浄化槽 |  |  |  | 項目別点検結果・設備概要
給湯設備 | 給湯方式 | 中央式 |  |  | 項目別点検結果・設備概要
|  | 局所式 |  |  | 項目別点検結果・設備概要
消火設備 | 屋内消火栓 |  |  |  | 項目別点検結果・設備概要
| スプリンクラー |  |  |  | 項目別点検結果・設備概要
| 連結送水 |  |  |  | 項目別点検結果・設備概要
| 泡 |  |  |  | 項目別点検結果・設備概要
| 連結散水 |  |  |  | 項目別点検結果・設備概要
| フード消火 |  |  |  | 項目別点検結果・設備概要
| 屋外消火栓 |  |  |  | 項目別点検結果・設備概要
| 固定粉末 |  |  |  | 項目別点検結果・設備概要
| 移動粉末 |  |  |  | 項目別点検結果・設備概要
| ＣＯ2 |  |  |  | 項目別点検結果・設備概要
| 不活性ガス |  |  |  | 項目別点検結果・設備概要
その他 | ＰＣＢ廃棄物の保管

## データシート建築設備③ (hidden)
読込みシートバージョン |  | 2
施設番号 | 施設区分コード | 123
| 区コード | 0
| 一連番号 | 0
| 履歴番号 | #REF!
棟No |  | 0
定期点検報告年 |  | 0
種目コード | 種別コード | 機械機器コード | 仕様内容 （数量） | メーカー名 | 機器記号 | 設置年 | 判定 | 点検コメント （判定劣化状況及び指摘事項） | 材料備考

## 機器表 (hidden)
機器名称 | 仕様名称 | 仕様単位 | 種目コード | 種別コード | 機器コード | ☆入力時の注意
鋳鉄製ボイラー | 定格出力 | kW | 10 | 1 | 100
鋼板製ボイラー | 定格出力 | kW | 10 | 1 | 200 | ・作成年の入力は、半角の数値で入力してください。
炉筒煙管ボイラー等 | 定格出力 | kW | 10 | 1 | 300 | ・機器は、１台ずつ記入してください。
鋳鉄製温水発生機 | 定格出力 | kW | 10 | 2 | 100 | ・機器名称は、プルダウンリストが表示されるので、その中から選択してください。
鋼板製温水発生機 | 定格出力 | kW | 10 | 2 | 200 | ・主要仕様の名称と単位は、機器名称により１項目を選択することで、その主要仕様の名称及び単位が自動入力されます。
チリングユニット（水冷式） | 冷却能力 | kW | 10 | 11 | 210 | ・内容には、仕様名称と単位に対する数値を入力してくだい。入力時は、半角の数値で入力してください。
チリングユニット（空冷式） | 冷却能力 | kW | 10 | 11 | 220 | ・内容に記入する数値は少数点以下２ケタまでとしてください。
空気熱源ヒートポンプチラーユニット | 冷却能力 | kW | 10 | 11 | 310 | ・機器記号は、各施設における対象機器の管理のための記号を記入してください。
水熱源ヒートポンプチラーユニット | 冷却能力 | kW | 10 | 11 | 320 | ・設置年の入力は、半角の数値で入力してください。
遠心式（ターボ）冷凍機 | 冷却能力 | kW | 10 | 11 | 420 | ・点検コメントは、対象機器の劣化状況及び指摘事項があれば、簡潔に記入してください（１００文字以内）
スクリュー冷凍機 | 冷却能力 | kW | 10 | 11 | 430 | ・判定は、プルダウンリストが表示されますので、その中から選択してください。
吸収式冷凍機 | 冷却能力 | kW | 10 | 12 | 100 | ・備考は、１０文字以内の記入ができます
吸収式冷温水機 | 冷却能力 | kW | 10 | 12 | 200
小型吸収式冷温水機 | 冷却能力 | kW | 10 | 12 | 500
氷蓄熱ユニット | 冷却能力 | kW | 10 | 21 | 100
コージェネレーション装置 | 発電能力 | kW | 10 | 22 | 100
冷却塔 | 冷却能力 | kW | 10 | 30 | 100
ビル用マルチエアコン(EHP)_100KW以上 | 冷却能力 | kW | 10 | 40 | 110
ビル用マルチエアコン(GHP)_100KW以上 | 冷却能力 | kW | 10 | 40 | 120
中央監視装置 | 監視点数 | 点 | 10 | 90 | 100
受水槽（給水用） | みかけ容量 | m3 | 20 | 10 | 110
高置水槽（給水用） | みかけ容量 | m3 | 20 | 10 | 120
給水ポンプ（地上） | 電動機出力 | kW | 20 | 20 | 110
給水ポンプ（水中） | 電動機出力 | kW | 20 | 20 | 120
給水ポンプユニット | 電動機出力 | kW | 20 | 20 | 130
機械設備主要機器表
○空調機器：熱源機器（ボイラー、冷凍機等、冷却塔）、中央監視装置
（※但し、建物全体を空調に使用しているビル用マルチエアコンで、１００ｋW以上のものに限り含む）
○衛生機器：水槽(給水)、ポンプ(給水)
[6 empty] | 施設名 | 施設区分ＣＤ | 区ＣＤ | 連番 | 履歴 | 棟Ｎｏ | 作成年(西暦)
[6 empty] | 施設名（サンプル） | 123 |  |  | #REF! |  |  | 年
機器コード変換表
|  |  | 機器コード |  |  | 機器名称 |  | 主要仕様 |  | メーカー名 | 機器記号 | 設置年 |  | 判定 | 点検コメント （判定劣化状況及び指摘事項） | 備考
|  |  | 種目コード | 種別コード | 機器コード |  | 名称 | 内容(数値) | 単位 |  |  | （西暦年）
記入しないでください