## 様式12（建築物）（例）
（様式12）【建築物】指摘事項一覧表（例）
点検区分 | 年度 | 施設ＩＤ 施設名 |  | 施設ＩＤ 施設名 |  | 施設ＩＤ 施設名 |  | 施設ＩＤ 施設名 |  | 施設ＩＤ 施設名 |  | 施設ＩＤ 施設名 |  | 施設ＩＤ 施設名 |  | 施設ＩＤ 施設名
|  | 判定 | 総合所見・特記事項 | 判定 | 総合所見・特記事項 | 判定 | 総合所見・特記事項 | 判定 | 総合所見・特記事項 | 判定 | 総合所見・特記事項 | 判定 | 総合所見・特記事項 | 判定 | 総合所見・特記事項 | 判定 | 総合所見・特記事項
１.敷地･地盤 | H31
| R2 | [6 empty] | D | ・ＣＢ塀にクラック、鉄筋露出あり | D | ・Ｕ字側溝に損傷、蓋が閉まらない |  |  | D | 避難通路の閉鎖中
| R3 | Ｂ | ・会所 ：堆積物（砂）あり ・ブロック塀：亀裂有り | Ｂ | ・基礎周り ： 地盤沈下 ・ブロック塀モルタル笠木：欠損 ・フェンス基礎：ひび割れ | Ｂ | ・排水側溝：障害物あり ・犬走り：ひび割れ
| R4 | [14 empty] | Ｂ | ・CB露筋 ・ネットフェンス立上り全体浮き、ひび割れ ・物置屋根不良
| R5 | [6 empty] | A |  | A |  | A |  | A
２.外壁関係 | H31 | [14 empty] | Ａ | クラックが多く、塗装の劣化は著しい。
| R2 | [6 empty] | Ａ |  | B | ・外壁モルタル浮きあり | D | ・外壁鉄筋露出とガラスに割れがある | D | クラック及び浮き多数、鉄筋露出あり
| R3 | Ｄ | ・バルコニー裏：露筋、モルタル：浮き ・窓ガラス：ひび割れ、はめごろし窓：ガスケットはずれ | Ｂ | ・庇 ： ひび割れ ・外壁：ひび割れ ・手摺 ： 発錆 多数 | Ｄ | ・モルタル：浮き
| R4 | [14 empty] | Ｂ | ・庇上裏：露筋 段鼻タイル：欠損 壁：ひび割れ ・犬走り爆裂 ・ガラス破損
| R5 | [6 empty] | A | ・良好である。 | A | ・良好である。 | D | ・外壁鉄筋露出とガラスに割れがある | D | クラック及び浮き多数、鉄筋露出あり
３.屋上･屋根 | H31
| R2 | [6 empty] | B | ・屋上ハト小屋、点検ハッチに錆あり |  |  | B | ・屋根のシングル材に劣化がみられる（全体） | D | パラペット笠木モルタルの剥落、ルーフドレンに土砂堆積
| R3 | Ｂ | ・シート防水：水溜り跡 | Ａ | ・良好である。 | Ｂ | ・庇 ： ドレン詰まり 2ヶ所
| R4 | [14 empty] | Ｂ | ・排水口トラップなし
| R5 | [6 empty] | A | ・良好である。 | A | ・良好である。 | A | ・良好である。
４.建物内部 | H31
| R2 | [6 empty] | B | ・内壁クラック、漏水跡あり | B | ・内壁クラック及び塗装劣化多数 | B | ・トップライト側壁にクラック | D | 内壁及び梁型にクラック、浮き多数
| R3 | Ｂ | ・天井ボード：水漏れ跡、たわみ、はずれ ・内壁：ひび割れ ・床：ひび割れ | Ｄ | ・天井ボード：はずれ、水漏れ跡 ・内壁 ： ひび割れ・水漏れ跡 | Ｃ | ・壁：ひび割れ ・柱：ひび割れ ・壁タイル：ひび割れ、欠損 ・床：ひび割れ ・天井ボード：水漏れ跡、欠損 ・天井仕上材：塗膜劣化
| R4 | [14 empty] | Ｂ | ・壁 ひび割れ・床 ひび割れ・天井破損
| R5 | [6 empty] | B | ・内壁クラック、漏水跡あり | B | ・内壁クラック及び塗装劣化多数 | B | ・トップライト側壁にクラック | D | 内壁及び梁型にクラック、浮き多数
５.避難施設等 | H31 | [14 empty] | Ａ | ・良好である。
| R2 | [6 empty] | D | ・屋外階段の下に増築部分（木造）あり | D | ・非常用照明の不点灯 | B | ・トップライト側壁にクラック | D | 避難出口に物品あり
| R3 | Ｄ | ・避難用すべり台 躯体：ひび割れ、滑走路降口：樹木あり、出口：施錠あり ・避難口：物品あり | Ｄ | ・避難出口 ： 物品あり ・階段室：物品あり ・ノンスリップタイル：欠損、なし | Ｄ | ・非常口：サムターンなし ・避難用すべり台 ：支持部腐食
| R4 | [14 empty] | Ａ | 特に異常は見受けられない
| R5 | [6 empty] | D | ・屋外階段の下に増築部分（木造）あり | D | ・非常用照明の不点灯 | B | ・トップライト側壁にクラック | D | 避難出口に物品あり

## 様式12（防火設備）（例）
（様式12）【防火設備】指摘事項一覧表（例）
設備区分 | 年度 | 施設ＩＤ 施設名 |  | 施設ＩＤ 施設名 |  | 施設ＩＤ 施設名 |  | 施設ＩＤ 施設名 |  | 施設ＩＤ 施設名 |  | 施設ＩＤ 施設名 |  | 施設ＩＤ 施設名
|  | 判定 | 総合所見・特記事項 | 判定 | 総合所見・特記事項 | 判定 | 総合所見・特記事項 | 判定 | 総合所見・特記事項 | 判定 | 総合所見・特記事項 | 判定 | 総合所見・特記事項 | 判定 | 総合所見・特記事項
１.防火扉 | H31
R2
R3
| R4 | Ａ | 特に異常は見受けられない | Ｄ | ・扉：固定、常閉状態で施錠 ・くぐり戸：南京錠 ・キャッチロック不良、不作動 感知器：なし | Ａ | 特に異常は見受けられない | Ｄ | ・防火扉：閉鎖不良 | Ｄ | ・防火戸：固定、閉鎖不良 ・感知器：不作動、未設置、復旧せず | Ｄ | ・防火戸：取っ手なし | Ｄ | ・障害物あり ・閉鎖不良 ・感知器不作動
R5
２.防火シャッター | H31
R2
R3
| R4 | Ａ | 特に異常は見受けられない | Ｄ | ・感知器なし | - | 該当設備なし | Ｄ | ・防火シャッター：感知器 感知不良 | - | 該当設備なし | - | 該当設備なし | - | 該当設備なし
R5
３.耐火クロススクリーン | H31
R2
R3
| R4 | - | 該当設備なし | - | 該当設備なし | - | 該当設備なし | - | 該当設備なし | - | 該当設備なし | Ａ | 特に異常は見受けられない | - | 該当設備なし
R5
４.ドレンチャー等 | H31
R2
R3
| R4 | - | 該当設備なし | - | 該当設備なし | - | 該当設備なし | - | 該当設備なし | - | 該当設備なし | - | 該当設備なし | - | 該当設備なし
R5

## 様式12（建築設備）（例）
（様式12）【建築設備】指摘事項一覧表（例）
設備区分 | 年度 | 施設ＩＤ 施設名 |  | 施設ＩＤ 施設名 |  | 施設ＩＤ 施設名 |  | 施設ＩＤ 施設名 |  | 施設ＩＤ 施設名 |  | 施設ＩＤ 施設名 |  | 施設ＩＤ 施設名 |  | 施設ＩＤ 施設名
|  | 判定 | 総合所見・特記事項 | 判定 | 総合所見・特記事項 | 判定 | 総合所見・特記事項 | 判定 | 総合所見・特記事項 | 判定 | 総合所見・特記事項 | 判定 | 総合所見・特記事項 | 判定 | 総合所見・特記事項 | 判定 | 総合所見・特記事項
1.換気設備 | H31 | Ｄ | ・火気使用室に吸気口がない。 ・火気使用室（ｶﾞｽﾌｧﾝﾋｰﾀｰ）に換気扇がない。 | Ｄ | ・火気使用室に吸気口がない。 ・火気使用室（ｶﾞｽﾌｧﾝﾋｰﾀｰ）に換気扇がない。 | Ｄ | ・火気使用室に吸気口がない。 ・火気使用室（ｶﾞｽﾌｧﾝﾋｰﾀｰ）に換気扇がない。 | Ｄ | ・火気使用室に吸気口がない。 ・火気使用室（ｶﾞｽﾌｧﾝﾋｰﾀｰ）に換気扇がない。 ・換気扇の作動支障になる物品の放置がある。 | Ｄ | ・火気使用室に吸気口がない。 ・火気使用室（ｶﾞｽﾌｧﾝﾋｰﾀｰ）に換気扇がない。 | Ｄ | ・火気使用室の吸気口を閉鎖している。 | Ｄ | ・火気使用室に吸気口がない。 ・火気使用室（ｶﾞｽﾌｧﾝﾋｰﾀｰ）に換気扇がない。 | Ａ
| R2 | Ａ | ・（参考事項）1階シャワー室の換気扇の作動不良あり | Ｄ | ・火気使用室の換気量不足（湯沸室） ・（参考事項）職員室のエアコンの作動不良あり | Ｄ | ・火気使用室に給気口なし ・火気使用室の換気量不足 | Ｄ | ・火気使用室に給気口がない | Ａ |  | Ｄ | 火気使用室の給気口を塞いでいる | Ｄ | ・火気使用室に給気口がない | Ｄ | ・機械換気設備の換気量不足
| R3 | Ａ | 支障なし | Ｄ | ・火気使用室：換気量不足 | Ｄ | ・火気使用室：給気口なし ・火気使用室：換気量不足 | Ｄ | ・火気使用室：給気口なし ・火気使用室：換気量不足 | Ａ | 支障なし | Ｄ | ・火気使用室：給気口閉鎖 | Ｄ | ・火気使用室:給気口なし | Ｄ | ・火気使用室：換気量不足
| R4 | Ａ | 特に異常は見受けられない | Ｄ | ・火気使用室：換気量不足 | Ｄ | ・火気使用室：換気量不足 | Ｄ | ・火気使用室：給気口なし ・火気使用室：換気量不足 | Ａ | 特に異常は見受けられない | Ａ | 特に異常は見受けられない | Ｄ | ・火気使用室:給気口なし | Ｄ | ・火気使用室：換気量不足
R5
2.排煙設備 | H31 | [11 empty] | ＜参考＞ 排煙窓のチェーンが切れており開閉できない。（遊戯室）
R2
R3
| R4 | - | 該当設備なし | - | 該当設備なし | - | 該当設備なし | - | 該当設備なし | - | 該当設備なし | - | 該当設備なし | - | 該当設備なし | - | 該当設備なし
R5
3.非常用の照明装置 | H31 |  |  |  |  | Ｄ | ・予備電源で点灯しない。 |  |  | Ｄ | ・予備電源で点灯しない。
| R2 |  |  |  |  | Ｄ | ・非常用照明（内）蛍光灯の不点灯 |  |  | Ｄ | ・予備電源で点灯しない。
| R3 |  |  |  |  | Ｂ | 非常用照明：不点灯 |  |  | Ｂ | ・非常用照明：不点灯
| R4 | - | 該当設備なし | - | 該当設備なし | Ｂ | ・非常用照明：不点灯 | - | 該当設備なし | Ｂ | ・非常用照明：不点灯 | - | 該当設備なし | - | 該当設備なし | - | 該当設備なし
R5
4.給水設備及び排水設備 | H31 | Ｄ | ・床の排水目皿破損あり。 ・床排水の防臭ワンがない。 | Ａ |  | Ｄ | ・床排水の防臭ワンなし。 | Ｄ | ・床排水の防臭ワンなし。 | Ｄ | ・小便器の排水不良あり。 ・洗濯機の排水が床を経由している。 | Ａ |  | Ａ |  | Ａ
| R2 | Ｄ | ・床排水口の目皿破損及び防臭ワンなし | Ａ |  | Ｄ | ・床排水の防臭ワンなし（2ヶ所） ・竪樋の破損 | Ｄ | ・床排水口の防臭ワンなし（2ヶ所） | Ａ |  | Ａ |  | Ａ |  | Ａ
| R3 | Ｂ | ・排水管：発錆 ・手洗い場：ワントラップなし ・床排水口：ワントラップなし | Ｂ | ・手洗い場：ワントラップなし | Ｂ | ・床排水口：ワントラップなし ・排水口：ワントラップなし ・水栓：水漏れ ・排水管：発錆 | Ｂ | ・フラッシュバルブ：水漏れ ・床排水口：ワントラップなし | Ｂ | ・手洗い場：水漏れ、排水不良、ワントラップなし、ひび割れ ・水栓：ハンドルなし ・流し台：トラップなし ・床排水口：ワントラップなし | Ｂ | ・排水口：ワントラップなし | Ａ | 支障なし | Ｂ | ・水栓：水漏れ ・手洗い場：ワントラップなし
| R4 | Ｂ | ・排水管：発錆 ・水栓：漏水 ・便器：漏水 ・手洗い場：ワントラップなし ・床排水口：ワントラップなし | Ａ | 特に異常は見受けられない | Ｂ | ・床排水口：ワントラップなし ・排水口：ワントラップなし ・水栓：漏水 ・排水管：発錆 ・小便器：吐水なし | Ｂ | ・フラッシュバルブ：漏水 ・小便器：使用不可 ・手洗い場、床排水口：ワントラップなし | Ｂ | ・流し台：ワントラップなし ・便所：ワントラップなし ・小便器：使用不可 ・洗い場：ワントラップなし、フタなし、排水不良、ひび割れ、使用不可 | Ｂ | ・排水口：ワントラップなし ・蛇口：漏水 | Ｂ | ・排水口：フタなし | Ｂ | ・手洗い場：蛇口ハンドルなし ・手洗い場：ワントラップなし
R5
5.自家用電気工作物 | H31 | Ｄ | ・定期報告書に不良判定あり。（別紙参照） | Ｄ | ・定期報告書に不良判定あり。（別紙参照） |  |  | Ａ |  | Ｄ | ・定期報告書に不良判定あり。（別紙参照） | Ｄ | ・定期報告書に不良判定あり。（別紙参照） | Ｄ | ・定期報告書に不良判定あり。（別紙参照） | Ａ
R2
| R3 | Ｂ | ・電灯分電盤の一部スイッチ名称表示なし ・電灯盤扉施錠部破損 | Ｄ | ・電灯盤設置抵抗不良 要改修 |  |  | Ａ | 支障なし | Ａ | 支障なし | Ｄ | ・予備ELB（漏電遮断器）2台不良 要取替 | Ｄ | ・2F電灯分電盤設置抵抗不良 要改修 | Ａ | 支障なし
| R4 | - | 該当設備なし | - | 該当設備なし | - | 該当設備なし | - | 該当設備なし | - | 該当設備なし | - | 該当設備なし | - | 該当設備なし | - | 該当設備なし
R5
6.消防設備 | H31 | Ｄ | ・定期報告書に不良判定あり。（別紙参照） | Ｄ | ・定期報告書に不良判定あり。（別紙参照） | Ｄ | ・定期報告書に不良判定あり。（別紙資料参照） | Ｄ | ・定期報告書に不良判定あり。（別紙参照） | Ｄ | ・定期報告書に不良判定あり。（別紙参照） | Ｄ | ・定期報告書に不良判定あり。（別紙参照） | Ｄ | ・定期報告書に不良判定あり。（別紙参照） | Ｄ | ・定期報告書に不良判定あり。（別紙参照）
| R2 | Ｄ | ・定期報告書に不良判定あり。（別紙参照） | Ａ |  | Ｄ | ・定期報告書に不良判定あり。（別紙資料参照） | Ｄ | ・定期報告書に不良判定あり。（別紙参照） | Ｄ | ・定期報告書に不良判定あり。（別紙参照） | Ｄ | ・定期報告書に不良判定あり。（別紙参照） | Ｄ | ・定期報告書に不良判定あり。（別紙参照） | Ｄ | ・自動火災報知設備、誘導灯に不良
| R3 | Ｄ | ・自動火災報知設備 ・避難器具 ・誘導灯及び誘導標識 | Ｄ | ・自動火災報知設備 ・誘導灯及び誘導標識 | Ｄ | ・自動火災報知設備 ・避難器具 ・誘導灯及び誘導標識 | Ｄ | ・自動火災報知設備 | Ｄ | ・自動火災報知設備 ・避難器具 | Ｄ | ・自動火災報知設備 | Ｄ | ・自動火災報知設備 | Ｄ | ・自動火災報知設備 ・誘導灯及び誘導標識
| R4 | Ｄ | 定期報告書：不良判定あり（別添資料参照） | Ｄ | 定期報告書：不良判定あり（別添資料参照） | Ｄ | 定期報告書：不良判定あり（別添資料参照） | Ｄ | 定期報告書：不良判定あり（別添資料参照） | Ｄ | 定期報告書：不良判定あり（別添資料参照） | Ａ | 特に異常は見受けられない | Ａ | 特に異常は見受けられない | Ｄ | 定期報告書：不良判定あり（別添資料参照）
R5
7.昇降機 | H31
R2
R3
| R4 | - | 該当設備なし | - | 該当設備なし | - | 該当設備なし | - | 該当設備なし | - | 該当設備なし | - | 該当設備なし | - | 該当設備なし | - | 該当設備なし
R5