## データセンター要件書
様式第７号
データセンター機能要件一覧表
・可否について、すでに対応している若しくは対応可能である場合は「○」、その他の場合は「×」を記入すること。 ・説明等が必要な場合は、必要に応じて「備考」の欄に記載すること。なお、要件を満たせない項目がある場合は、参加資格を有しないものとする。
（提出者） 商号又は名称 代表者職氏名 印
１．全般
№ | 詳細 | 対応可否 | 備考
1-1 | 日本データセンター協会（JDCC）の会員として加盟している会社が管理するデータセンターであること。
1-2 | 日本データセンター協会（JDCC）が策定した、ファシリティスタンダード（FS）Tier3以上のデータセンターであること。
２．建物・立地条件
№ | 詳細 | 対応可否 | 備考
2-1 | データセンターの周囲に消防法による指定数以上の危険物製造設備、危険物貯蔵設備がなく、隣接建物から延焼防止のために、充分な距離が保たれていること。
2-2 | 日本国内に所在すること。
2-3 | 建築基準法の規定する耐震構造建築物とし、同法に規定する耐火性能を有し、防火対策及び水の被害防止措置が施されていること。
2-4 | 震度6相当の地震発生時にもサービス提供可能な耐震又は免震構造であること。
2-5 | JIS規格に準拠した避雷設備及び、IEC（国際電気標準会議）の内部雷保護システムに対応した雷対策を講じていること。
2-6 | 自動火災報知設備、消火設備、非常照明設備が設置されていること。
2-7 | 近辺に河川や海岸がなく、津波や浸水の恐れがない立地条件であること。
2-8 | 強固な地盤（第一種・第二種地盤等）に立地し、液状化危険度が低いこと。
３．セキュリティ
№ | 詳細 | 対応可否 | 備考
3-1 | 建物の出入り口に防犯対策が講じられていること。
3-2 | データセンターは24時間365日の監視体制で、入退室者を識別・記録できるセキュリティ設備（ICカード等）や生体認証により、事前に許可された者のみが入館できるよう管理されていること。
3-3 | 本市が必要とする場合に、本市システム管理担当職員及び本市の指定する事業者の建物への入館を許可すること。
４．ネットワーク
№ | 詳細 | 対応可否 | 備考
4-1 | 本市庁舎とデータセンター間の通信回線には、強固なセキュリティを確保すること。また、24時間安定稼働するネットワーク体制を構築していること。
4-2 | ネットワークは冗長化とし、電気通信事業者の障害にも対応できるようマルチキャリアに対応すること。
4-3 | 現行システムの応答時間と遜色ない作業に支障のない快適な通信速度を確保すること。また、将来的にデータ量が増加することを考慮すること。
５．サーバルーム
№ | 詳細 | 対応可否 | 備考
5-1 | サーバルームのラックは、鍵付きラックを使用すること。
5-2 | サーバルームの出入り口は、非常口を除き、階段、廊下等建物共用部から直接入れない位置に設けていること。
5-3 | サーバルームの出入り口に入退室管理システムを設置し、不正侵入等に対する監視及び管理処置等の防止措置が施されていること。
5-4 | サーバルームは、設置機器に影響を与えないよう、水を使用しない不活性ガス（窒素ガス等）の消火設備を設置していること。
5-5 | 屋外側の窓、外壁、天井及び床からの水の浸入が無いこと。
5-6 | サーバルーム内には監視カメラが設置され、サーバルーム内を監視及び記録することができること。
5-7 | 室内の環境は、腐食性ガス、振動、塵埃が発生しないこと。
5-8 | 防湿、防塵対策が施されていること。
６．電力設備
№ | 詳細 | 対応可否 | 備考
6-1 | サーバルームの電源設備容量は、機器の負荷を考慮して余裕を持たせること。
6-2 | 電力会社から2系統以上（本線・予備線）で受電していること。
6-3 | 電源供給設備は多重化されており、24時間365日電源の安定供給が可能であること。
6-4 | 無停電対策として、電源が冗長化されており、UPSが設置されていること。
6-5 | 商用電力の供給が停止した場合、非常用自家発電設備により停止から1分以内（この間はUPSから電力供給）に電力が供給できること。
6-6 | 自家発電設備は、無給油で24時間以上連続運転可能であること。
6-7 | サーバルームの受電容量以上の非常用自家発電設備等が設置されていること。
7．空調設備
№ | 詳細 | 対応可否 | 備考
7-1 | サーバルームには、室内の負荷発熱に対応した空調能力のある24時間365日連続運転が可能な複数台の空調機が設置されていること。
7-2 | サーバルームには、専用の空調システムにより、温度及び湿度が一定に保たれるような設備が備わっていること。
８．保守
№ | 詳細 | 対応可否 | 備考
8-1 | 24時間365日の常時、サーバやネットワーク機器の稼動状況を常駐監視等すること。また、1日に複数回、目視による監視を行うこと。
8-2 | パッケージシステムのバージョンアップ等のシステム保守作業は、システムの運用に支障のないように実施すること。
９．実績・認証
№ | 詳細 | 対応可否 | 備考
9-1 | 当該データセンターにおいて、政府機関・地方公共団体の導入及び運用実績が5件以上あり、現在も稼動していること。
9-2 | 公的資格であるISO/IEC27001を取得していること。